昆明城市污水处理运营有限责任公司

昆明市第十水质净化厂2026年至2027年度电梯维护保养项目询价（非比选会）比选公告

我单位（昆明城市污水处理运营有限责任公司）欲进行 昆明市第十水质净化厂2026年至2027年度电梯维护保养项目 ，现将项目情况告知如下，如贵公司有意，请予报价。

一、项目基本信息：


1、投资金额：¥8100.00元（人民币：捌仟壹佰元整）

2、项目概况：昆明市第十水质净化厂办公楼主体建筑共4层，分为地上2层及地下2层，大厅电梯共计1台，具体情况如下：

	序号
	品牌
	梯型
	载重量（kg）
	速度（m/s）
	层/站/门
	台数（台）

	1
	上海三菱
	ELENE-SSA
	1050
	1.6
	4/4/4
	1


二、采购内容：

昆明市第十水质净化厂电梯维护保养内容为：

维保范围
昆明市第十水质净化厂电梯必须由维保专业人员进行例行维保检查，包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查、润滑，限速器安全钳联动试验，电梯缓冲器及齿轮用油等的定期更换，限速器校验。并负责电梯保险、政府定期检验等相关费用。

2.电梯日常维护保养项目（内容）和要求

2.1半月维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	 12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	 13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	 14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	 15
	井道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全、有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常

	32
	轿厢安全标识及特种设备使用标识
	完好、在有效期范围内


2.2季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


2.3 半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	15
	上、下极限开关
	工作正常


2.4 年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动 

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动


三、资格要求：
(1）投标人具有国家工商行政管理部门登记注册持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备独立的法人资格；

（2）2024年至今完成2项及以上类似项目业绩，类似业绩是指电梯维保、安装等业绩； 

（3）投标人应具有相关管理部门颁发的《特种设备的安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

（4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书；
（5）本项目现场电梯维修保养工程师必须持有安全管理和作业人员证，并提供不少于2人及以上作业证。
 (6)信誉要求：附信用中国查询证明。

四、维保期限：自合同签订之日起壹年

五、电梯维保要求：

1.保证电梯安全运行。

2.在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需求及降低电梯维护保养成本。

3.严格遵守应用于云南本地的所有特种设备法令、办法。

4.若因维保原因导致电梯安全隐患和电梯安全事故发生的，由维保方承担法定责任，并按照约定承担相应的违约赔偿责任和法律责任。

5.日常维护保养应遵守的标准：（1）电梯使用管理与维修保养规则；（2）云南省电梯维修保养安全管理规范；（3）电梯维修规范；（4）电梯安装使用维护说明书；（5）维保合同。

6.按国家规定的工艺和标准规范《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017,（1）维保频率：每台电梯每15日维保1次（即2次/月，24次/年），维保时必须通知使用方管理人员现场确认。（2）维保计划：根据使用方设备配置及合同约定的维保频率和周期制定详细的维保计划并提交使用方审定后严格按照计划实行。

7.要求维护保养驻点服务，在本地设有维修点，驻点服务的人员数量不少于2人配备（但修理时须有2人及以上持证人员在场），并提供驻点人员姓名、联系方式及有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位公章）。

8.须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出，对不需要更换配件的常见故障要求在60分钟内排除，对需要更换配件的故障应在2天内解决；如需更换大型元器件或需要特殊订货的配件根据实际情况书面报告使用方更换时间等。

9.材料提供服务：提供全年24小时配件供应及免费送货上门服务。具体材料供应范围如下：

（1）辅助材料：自备电梯安全运行所需的所有辅助材料和实施维保作业所需的工具（如润滑油、清洁布、螺丝刀、钳子等）。

（2）有偿配件：凡超出300元以上配件维保单位提供书面报价，经使用单位结合市场情况确认报价后进行更换。

（3）免费零配件和易损件：300元以内（含300元）电梯配件包含在维保费内，使用方不再另行支付。

10.维保单位负责办理年检相关手续，并保证使用单位电梯年检一次合格通过，并获得安全检验合格标志，年检费用由维保单位负责。若发生电梯年检不合格，电梯停用，维保单位负责承担因此产生复检等一切相关费用。

11.对更换下来的电子期间应由使用单位保管或由使用单位与维保单位共同销毁。

12.在日常维护保养期届满时，须经质量技术监督综合检测中心检测合格，并出具检测合格报告。

13.在维修过程中，更换配件应先向使用单位提出申请并做书面申请报告，双方鉴定确认后方可进行更换。

14.除正常的质量检查以外，维保单位每年需向使用单位提交一份电梯状况分析，运行、维修情况汇总，以及下一年度预计维修项目内容等的报告。

六、采购维保服务清单：

	序号
	维保项目名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	工时费
	
	4
	项
	

	2
	管理费
	
	4
	项
	

	3
	辅材费
	
	4
	项
	

	4
	易损件费
	
	4
	项
	

	5
	年检费
	
	4
	项
	

	6
	保险费
	
	4
	项
	

	7
	限速器校验费
	
	4
	项
	

	8
	税费
	
	4
	项
	


七、报价要求：

1、本项目最高限价为：¥8100.00元（人民币：捌仟伍佰元整）；

2、本项目报价按包干价填报。投标人的报价包含到达维保服务地点进行维保的人工、安全管理、机械设备、利润、税金、市场物价、安装调试、功能检验、技术服务、售后服务、检测报告、维护保养服务等为完成本项目发生的所有费用，以及投标人认为有必要计入的其它费用、维保期间的风险及费用等。

3.投标报价文件须装订成册，一正一副，并进行密封装袋，于封口处加盖投标单位公章。

八、评标办法

1.采购人将根据项目特点组建评审小组，对供应商的投标文件进行评估和比较。

2.评审小组将遵照公开、公平、公正的评标原则，严格按照比选文件的要求和条件进行评审，平等地对待所有投标方，择优定标。

3.评审程序
3.1初步评审

3.1.1评审小组依据本询价函的各个响应标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2 详细评审

3.2.1评审小组根据投标人的技术文件及投标人的报价进行综合评审。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.评审小组将对投标文件中的每个响应标准进行评价，检查其对比选文件要求的符合程度评标，采用综合评分法。第一阶段评审小组对通过初步评审的投标文件进行技术部分、商务部分的详细评审并计算得分，第二阶段评审小组对通过初步评审的投标文件进行技术部分、商务部分的详细评审并计算得分，并按投标人最后得分由高到低的顺序推荐第一、二、三中标候选人。若投标人最后得分相同时，推荐顺序按商务部分得分由高到低的顺序推荐，若商务部分得分相同时，推荐顺序按技术部分得分由高到低的顺序推荐，如果技术部分评审得分也相等，由评审小组按记名投票方式以少数服从多数的原则确定推荐顺序。投标人最后得分=商务部分得分+技术部分得分。

5.评审方法说明

本项目采用综合评议法评审，技术部分分值为70分，商务部分分值为30分，按综合得分由高到低的顺序推荐1-3家成交候选人。

	评审因素
	序号
	项目
	评分细则
	分值

	评审标准
	技术部分评审
	1
	项目管理制度及措施
	1.为本项目提供了保障项目实施行之有效的管理办法，管理制度完整、科学规范，质量承诺满足招标文件要求且有具体可行的违约责任承诺，质量保证措施严格、编制规范且具有针对性好的的得4-5分； 

2.为本项目提供了较为合理的保障项目实施的管理办法，管理制度较为完整，质量承诺满足招标文件要求且有具体的违约责任承诺，质量保证措施针对性一般的得2-3分； 

3.为本项目提供了保障项目实施的管理办法，管理制度不够完整，质量承诺满足招标文件要求但违约责任承诺不具体，质量保证措施明显缺乏针对性或有缺陷、错漏的得1-2分；

4. 为本项目提供了保障项目实施的管理办法，管理制度不完整，质量承诺、质量保证措施不能满足招标文件要求的得0-1 分。
	5分

	
	
	2
	专业技术保障
	1.维保人员配备齐全、专业技术人员结构合理，证明材料清晰，完整，完全满足使用方需求的得8-10分；  

2.维保人员配置合理、专业技术人员结构合理，证明材料清晰，基本完整，基本满足使用方需求的得4-7分； 

3.人员配置一般、针对性较差、证明材料不清晰的得2-3分； 

4.人员配置不完整或证明材料不对应的得 0-1分。
	10分

	
	
	3
	维保服务方案评审
	1.对本项目的理解（满分10分）： 

（1）投标文件中对项目理解全面、完整，充分考虑本项目电梯的突发事件，应急处理和常规检查和例行保养等相关保障工作的得8-10分； 

（2）投标文件中对项目理解较为全面，考虑本项目电梯的突发事件，应急处理和常规检查和例行保养等相关保障工作的得 4-7分； 

（3）投标文件中对项目理解不够全面，基本满足项目需求，对本项目电梯的突发事件，应急处理和常规检查和例行保养等相关保障工作需求不够明确且针对性不强的得2-3分； 

（4）投标文件中体现了对项目的理解但不能够满足项目需求的得0-1分； 

2.维保服务方案（满分15分）
1.维保方案具体，切实可行，维保计划、内容编制完整，程序清晰，安排科学，措施有力，有成本控制措施、紧急响应快速，对项目实施的重点关键环节把握到位，维保服务满足招标文件的要求，得10-15分；

2.维保方案满足招标文件，维保计划、内容编制完整，程序基本清晰，安排基本合理，成本控制措施、紧急响应及可行性一般，对项目实施的重点关键环节及难点问题的预计不够全面，维保服务基本满足招标文件的，得6-9分；

3.维保方案有一定缺陷，程序基本清晰，安排基本合理的，对项目实施的重点关键环节及难点问题的预计考虑欠缺，得1-5分。

4.供维保方案与本项目不符或内容粗糙的得0-1分。
	25分

	
	
	4
	保障措施及服务承诺评审
	根据投标人对项目维保服务保证措施（电梯维保质量、安全管理制度、应急措施及救援预案、及时保证承诺等）及服务承诺等方面进行综合评分：

1.维保服务保证措施具体、服务承诺好，针对性和操作性强，满足项目需求，得15-20分；
2.维保服务保证措施较具体、服务承诺较好，有一定针对性和操作性，基本满足项目需求，得10-15分；
3.有维保服务保证措施和服务承诺，缺乏针对性和操作性，得5-9分；

4.保障措施及服务承诺与本项目不符或内容粗糙的得0-4分。
	20分

	
	
	5
	类似业绩
	投标人满足资格审查条件2个业绩的得基本分4分，每增加一个类似业绩的加1分，满分10分。
	10分

	
	商务部分评审
	以通过初步评审后的所有有效投标人最终报价的平均值作为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分50分，投标报价与评标基准价相比每上浮1%扣2分，每向下浮动1%扣1分，分值扣完为止（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。

平均值计算：有效投标人数大于5家时，评标基准价为去掉最高报价和最低报价后，其他投标人投标报价的算数平均值；有效投标人数少于5家（含5家）时，评标基准价为投标人投标报价的算数平均值。
	30分

	技术部分统计分数原则：当评审小组有效评分份数大于5份时，去掉一个最高和一个最低评分后计算平均分值为投标人技术部分评审得分；当评审小组有效评分份数等于或小于5份时，计算算术平均值为投标人人的技术部分评审得分（四舍五入，保留小数点后两位）。


九、报价文件的组成：

报价文件由：询价函（报价表，格式自拟）、企业工商营业执照、资格证书及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其它相关文件。

如贵单位确认参与，请在接到本询价函三个工作日内暨2026年7月20日17时前在本询价函（报价表）中填写贵单位的投标报价通过邮寄或亲自送达的方式送至我单位。

此函

单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司昆明市第十水质净化厂 

地址：云南省昆明市官渡区石虎关立交桥旁昆明市第十水质净化厂

联系人：于师 

联系电话：13888999850 

日期：2026年 7月15日

附件一：

	报 价 表（参考格式，可自拟）

	昆明城市污水处理运营有限责任公司：

    经我单位研究，我公司报价为：         （且承诺：此报价包含到达使用地点的货物的供货、税金、包装、运输、保险、人工、机械、材料、包装、装卸、安装调试、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其它费用、货到验收合格前的风险及费用等，询价人不在支付任何费用）。

	                                    单位名称（盖章）：

                                    法定代表人（签字或盖章）：

                                    时间：    年   月   日


附件二：

分项报价明细表
	序号
	维保项目名称
	规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	工时费
	
	项
	
	
	

	2
	管理费
	
	项
	
	
	

	3
	辅材费
	
	项
	
	
	

	4
	易损件费
	
	项
	
	
	

	5
	年检费
	
	项
	
	
	

	6
	保险费
	
	项
	
	
	

	7
	限速器校验费
	
	项
	
	
	

	8
	税费
	
	项
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	

	9
	合计金额：
	元


   单位名称（盖章）：

   法定代表人（签字或盖章）：

 时间：    年   月   日

附件三、

廉政承诺书

本企业参与                             项目的询价，现作如下承诺：

1、我公司参与此次询价活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2、不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。

4、不与招标人串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5、不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6、不扰乱秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如出现违法、违规或不良行为，甘愿接受纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，承担相关责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日

附件四、

信誉承诺

我公司2016年至今信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标和严重违约的情况。

信用中国查询证明附后：

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日

附件五、

竞价承诺函

1．一旦我方竞价成功，我方保证在收到中标通后书后，在合同书所规定的时间内完成工作。

2．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本竞价文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

3．在此我方郑重承诺：我方将按询价人的要求提供后续服务。

4.若因我方过错或违约导致造成损失的，愿意承担全部损失并支付合同价款10%的违约金。

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日

附件六：投标人自行拟附以下资料

1、营业执照副本复印件

2、资质证书复印件
3、提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺书
4、业绩证明材料

5、维保服务方案
6、服务质量保证措施与服务承诺

7、询价函中上述要求提供的其他材料。

